## коммент_к_замечанию
id | comment | punch_item_id
1 | Выполнено - проверить | 1
2 | Выполнено - проверить | 2
3 | Выполнено - проверить | 3
4 | Выполнено - проверить | 4
5 | Выполнено - проверить | 5
6 | Выполнено - проверить | 6
7 | Выполнено - проверить | 7
8 | Выполнено - проверить | 8
9 | Выполнено - проверить | 9
10 | Выполнено - проверить | 10
11 | Выполнено - проверить | 11
12 | Выполнено - проверить | 12
13 | Выполнено - проверить | 13
14 | Выполнено - проверить | 14
15 | Выполнено - проверить | 15
16 | Выполнено - проверить | 16
17 | Выполнено - проверить | 17
18 | Выполнено - проверить | 18
19 | Выполнено - проверить | 19
20 | Выполнено - проверить | 20
21 | Выполнено - проверить | 21
22 | Выполнено - проверить | 22
23 | Выполнено - проверить | 23
24 | Выполнено - проверить | 24
25 | Выполнено - проверить | 25
26 | Выполнено - проверить | 26
27 | Выполнено - проверить | 27
28 | Выполнено - проверить | 28
29 | Выполнено - проверить | 29
30 | Выполнено - проверить | 30
31 | Выполнено - проверить | 31
32 | Выполнено - проверить | 32
33 | Выполнено - проверить | 33
34 | Выполнено - проверить | 34
35 | Выполнено - проверить | 35
36 | Выполнено - проверить | 36
37 | Выполнено - проверить | 37
38 | Выполнено - проверить | 38
39 | Выполнено - проверить | 39
40 | Выполнено - проверить | 40
41 | Выполнено - проверить | 41
42 | Выполнено - проверить | 42
43 | Выполнено - проверить | 43
44 | Выполнено - проверить | 44
45 | Выполнено - проверить | 45
46 | Выполнено - проверить | 46
47 | Выполнено - проверить | 47
48 | Выполнено - проверить | 48
49 | Выполнено - проверить | 49
50 | Выполнено - проверить | 50
51 | Выполнено - проверить | 51
52 | Выполнено - проверить | 52
53 | Выполнено - проверить | 53
54 | Выполнено - проверить | 54
55 | Выполнено - проверить | 55
56 | Выполнено - проверить | 56
57 | Выполнено - проверить | 57
58 | Выполнено - проверить | 58
59 | Выполнено - проверить | 59
60 | Выполнено - проверить | 60
61 | Выполнено - проверить | 61
62 | Выполнено - проверить | 62
63 | Выполнено - проверить | 63
64 | Выполнено - проверить | 64
65 | Выполнено - проверить | 65
66 | Выполнено - проверить | 66
67 | Выполнено - проверить | 67
68 | Выполнено - проверить | 68
69 | Выполнено - проверить | 69
70 | Выполнено - проверить | 70
71 | Выполнено - проверить | 71
72 | Выполнено - проверить | 72
73 | Выполнено - проверить | 73
74 | Выполнено - проверить | 74
75 | Выполнено - проверить | 75
76 | Выполнено - проверить | 76
77 | Выполнено - проверить | 77
78 | Выполнено - проверить | 78
79 | Выполнено - проверить | 79
80 | Выполнено - проверить | 80
81 | Выполнено - проверить | 81
82 | Выполнено - проверить | 82
83 | Выполнено - проверить | 83
84 | Выполнено - проверить | 84
85 | Выполнено - проверить | 85
86 | Выполнено - проверить | 86
87 | Выполнено - проверить | 87
88 | Выполнено - проверить | 88
89 | Выполнено - проверить | 89
90 | Выполнено - проверить | 90
91 | Выполнено - проверить | 91
92 | Выполнено - проверить | 92
93 | Выполнено - проверить | 93
94 | Выполнено - проверить | 94
95 | Выполнено - проверить | 95
96 | Выполнено - проверить | 96
97 | Выполнено - проверить | 97
98 | Выполнено - проверить | 98
99 | Выполнено - проверить | 99
100 | Выполнено - проверить | 100
101 | Выполнено - проверить | 101
102 | Выполнено - проверить | 102
103 | Выполнено - проверить | 103
104 | Выполнено - проверить | 104
105 | Выполнено - проверить | 105
106 | Выполнено - проверить | 106
107 | Выполнено - проверить | 107
108 | Выполнено - проверить | 108
109 | Выполнено - проверить | 109
110 | Выполнено - проверить | 110
111 | Выполнено - проверить | 111
112 | Выполнено - проверить | 112
113 | Выполнено - проверить | 113
114 | Выполнено - проверить | 114
115 | Выполнено - проверить | 115
116 | Выполнено - проверить | 116
117 | Выполнено - проверить | 117
118 | Выполнено - проверить | 118
119 | Выполнено - проверить | 119
120 | Выполнено - проверить | 120
121 | Выполнено - проверить | 121
122 | Выполнено - проверить | 122
123 | Выполнено - проверить | 123
124 | Выполнено - проверить | 124
125 | Выполнено - проверить | 125
126 | Выполнено - проверить | 126
127 | Выполнено - проверить | 127
128 | Выполнено - проверить | 128
129 | Выполнено - проверить | 129
130 | Выполнено - проверить | 130
131 | Выполнено - проверить | 131
132 | Выполнено - проверить | 132
133 | Выполнено - проверить | 133
134 | Выполнено - проверить | 134
135 | Выполнено - проверить | 135
136 | Выполнено - проверить | 136
137 | Выполнено - проверить | 137
138 | Выполнено - проверить | 138
139 | Выполнено - проверить | 139
140 | Выполнено - проверить | 140
141 | Выполнено - проверить | 141
142 | Выполнено - проверить | 142
143 | Выполнено - проверить | 143
144 | Выполнено - проверить | 144
145 | Выполнено - проверить | 145
146 | Выполнено - проверить | 146
147 | Выполнено - проверить | 147
148 | Выполнено - проверить | 148
149 | Выполнено - проверить | 149
150 | Выполнено - проверить | 150
151 | Выполнено - проверить | 151
152 | Выполнено - проверить | 152
153 | Выполнено - проверить | 153
154 | Выполнено - проверить | 154
155 | Выполнено - проверить | 155
156 | Выполнено - проверить | 156
157 | Выполнено - проверить | 157
158 | Выполнено - проверить | 158
159 | Выполнено - проверить | 159
160 | Выполнено - проверить | 160
161 | Выполнено - проверить | 161
162 | Выполнено - проверить | 162
163 | Выполнено - проверить | 163
164 | Выполнено - проверить | 164
165 | Выполнено - проверить | 165
166 | Выполнено - проверить | 166
167 | Выполнено - проверить | 167
168 | Выполнено - проверить | 168
169 | Выполнено - проверить | 169
170 | Выполнено - проверить | 170
171 | Выполнено - проверить | 171
172 | Выполнено - проверить | 172
173 | Выполнено - проверить | 173
174 | Выполнено - проверить | 174
175 | Выполнено - проверить | 175
176 | Выполнено - проверить | 176
177 | Выполнено - проверить | 177
178 | Выполнено - проверить | 178
179 | Выполнено - проверить | 179
180 | Выполнено - проверить | 180
181 | Выполнено - проверить | 181
182 | Выполнено - проверить | 182
183 | Выполнено - проверить | 183
184 | Выполнено - проверить | 184
185 | Выполнено - проверить | 185
186 | Выполнено - проверить | 186
187 | Выполнено - проверить | 187
188 | Выполнено - проверить | 188
189 | Нет комплектации | 64
190 | Нет комплектации | 65
191 | Нет комплектации | 66
192 | Нет комплектации | 67
193 | Нет комплектации | 68
194 | Нет комплектации | 69
195 | Нет комплектации | 70
196 | Нет комплектации | 71
197 | Нет комплектации | 72
198 | Нет комплектации | 73
199 | Нет комплектации | 74
200 | Нет комплектации | 75
201 | Нет комплектации | 76
202 | Нет комплектации | 77
203 | Нет комплектации | 78
204 | Нет комплектации | 79
205 | Нет комплектации | 80
206 | Нет комплектации | 81
207 | Нет комплектации | 82
208 | Нет комплектации | 83
209 | Нет комплектации | 84
210 | Нет комплектации | 85
211 | Нет комплектации | 86
212 | Нет комплектации | 87
213 | Нет комплектации | 88
214 | Нет комплектации | 89
215 | Нет комплектации | 90
216 | Нет комплектации | 91
217 | Будет выполнено после испытаний | 92
218 | Будет выполнено после испытаний | 93
219 | Будет выполнено после испытаний | 94
220 | Будет выполнено после испытаний | 125
221 | Будет выполнено после испытаний | 126
222 | Будет выполнено после испытаний | 127
223 | Будет выполнено после испытаний | 128
224 | Будет выполнено после испытаний | 129
225 | Будет выполнено после испытаний | 130
226 | Будет выполнено после испытаний | 131
227 | Будет выполнено после испытаний | 132
228 | Будет выполнено после испытаний | 133
229 | Будет выполнено после испытаний | 134
230 | Будет выполнено после испытаний | 135
231 | Будет выполнено после испытаний | 136
232 | Будет выполнено после испытаний | 137
233 | Будет выполнено после испытаний | 138
234 | Будет выполнено после испытаний | 139
235 | Будет выполнено после испытаний | 140
236 | Будет выполнено после испытаний | 141
237 | Будет выполнено после испытаний | 142
238 | Будет выполнено после испытаний | 143
239 | Будет выполнено после испытаний | 5
240 | Будет выполнено после испытаний | 6
241 | Будет выполнено после испытаний | 7
242 | Будет выполнено после испытаний | 8
243 | Будет выполнено после испытаний | 9
244 | Будет выполнено после испытаний | 10
245 | Будет выполнено после испытаний | 11
246 | Будет выполнено после испытаний | 12
247 | Будет выполнено после испытаний | 13
248 | Будет выполнено после испытаний | 14
249 | Будет выполнено после испытаний | 15

## замечание
id | number | location | description | revision_drawing | status | closed_date | type_id | punch_list_id | priority_id | author_id | line_id | от 1 до 79
1 | 1 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 3 | READY_FOR_REVIEW |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 1
2 | 2 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 3 | CLOSED | 2022-03-29 19:41 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2
3 | 3 |  | Срезать прихватки с опоры поз.9 (159-КП-АС11) на участке <1> (1-ая по направлению оси Y). | 0 | NOT_ACCEPTED |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 3
4 | 4 |  | Опору поз.10 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.2 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 0 | INITIATED |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4
5 | 5 |  | Срезать прихватки с опоры поз.9 (159-КП-АС11) на участке <1> (5-ая по направлению оси Y). | 2 | READY_FOR_REVIEW |  | 5 | 1 | 4 | 4 | 5
6 | 6 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 1 | UNDER_REVIEW |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 6
7 | 7 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011 | 3 | VOID |  | 8 | 1 | 2 | 4 | 10
8 | 8 |  | Опору поз.3 (159-КП-АС11) на уч.1 выставить по центру подопорной конструкции | 4 | CLOSED | 2022-03-29 22:30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10
9 | 9 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.3 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту обычная. | 1 | CLOSED | 2022-03-30 22:30 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10
10 | 10 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.6 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.3 по всей площади опорной поверхности (2-ая по направлению оси Y). | 0 | CLOSED | 2022-03-31 22:30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10
11 | 11 |  | Опору поз.7 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.3 смонтировать согласно проекту (3-я по направлению оси Y). Не приварена. | 0 | CLOSED | 2022-04-01 22:30 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11
12 | 12 |  | Смонтировать опору поз.5 (159-КП-АС11) на уч.3 (5-ая по направлению оси Y). | 1 | CLOSED | 2022-04-02 22:30 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12
13 | 13 |  | Все опоры на уч.1-3 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | READY_FOR_REVIEW |  | 3 | 1 | 3 | 7 | 12
14 | 23 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.7 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту обычная. | 0 | NOT_ACCEPTED |  | 5 | 1 | 2 | 7 | 12
15 | 32 |  | Все опоры на уч.4,6,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | INITIATED |  | 5 | 1 | 2 | 7 | 12
16 | 18 |  | Лишняя непроектная опора 159-КП-АС21 на уч.1 (отметка по оcи Y 111000). Предъявить правильность монтажа. Согласовать с АН. | 5 | UNDER_REVIEW |  | 5 | 1 | 3 | 7 | 18
17 | 4 |  | Предъявить правильность монтажа опоры поз.3 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.1 (3-я по направлению оси Y). | 2 | UNDER_REVIEW |  | 2 | 1 | 3 | 7 | 18
18 | 50 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. | 1 | VOID |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 18
19 | 14 |  | Все опоры на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | READY_FOR_REVIEW |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 19
20 | 45 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) | 3 | NOT_ACCEPTED |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 20
21 | 6 |  | Опору поз.3 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. | 0 | INITIATED |  | 8 | 2 | 1 | 8 | 21
22 | 50 |  | Все опоры на уч.1,2,4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 0 | NOT_ACCEPTED |  | 3 | 2 | 1 | 8 | 22
23 | 22 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. | 1 | UNDER_REVIEW | 2022-04-13 22:30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 23
24 | 10 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.5 по всей площади опорной поверхности. | 3 | VOID | 2022-04-14 22:30 | 6 | 2 | 3 | 8 | 24
25 | 21 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту. Не приварена. | 0 | CLOSED | 2022-04-15 22:30 | 8 | 2 | 2 | 8 | 28
26 | 60 |  | Опору поз.3 (159-КП-АС21) на уч.5 смонтировать согласно проекту (ближняя к уч.6). Приварен уголок. | 4 | CLOSED | 2022-04-16 22:30 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28
27 | 37 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 0 | CLOSED | 2022-04-17 22:30 | 3 | 2 | 4 | 8 | 28
28 | 37 |  | Все опоры на уч.5 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 5 | CLOSED | 2022-04-18 22:30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 28
29 | 18 |  | Выставить в проектное положение опору поз.2 (159-КП-АС21) на уч.1 (1-ая по направлению оси Y) | 3 | READY_FOR_REVIEW |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 29
30 | 22 |  | Предъявить правильность монтажа опоры поз.3 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.1. | 2 | NOT_ACCEPTED |  | 5 | 2 | 3 | 8 | 30
31 | 37 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. По факту обычная. | 3 | INITIATED |  | 8 | 2 | 3 | 8 | 31
32 | 38 |  | Предъявить подвижность опоры поз.2 (159-КП-АС21) на уч.1 (5-ая по направлению оси Y). | 1 | UNDER_REVIEW |  | 5 | 2 | 1 | 8 | 32
33 | 17 |  | Все опоры на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | UNDER_REVIEW |  | 3 | 2 | 1 | 8 | 33
34 | 10 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) | 0 | VOID |  | 5 | 2 | 3 | 8 | 34
35 | 59 |  | Выставить в проектное положение опору поз.2 (89-КП-АС21) на уч.1 (4-ая по направлению оси Y) | 1 | READY_FOR_REVIEW |  | 5 | 2 | 4 | 8 | 36
36 | 32 |  | Опору поз.2 (89-КП-АС21) на уч.1 (4-ая по направлению оси Y) приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 2 | CLOSED | 2022-04-26 22:30 | 2 | 2 | 3 | 8 | 36
37 | 37 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) | 2 | CLOSED | 2022-04-27 22:30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 37
38 | 4 |  | Выполнить врезку DN80х25 в линию HTW-1471 на уч.2 | 0 | CLOSED | 2022-04-28 22:30 | 5 | 2 | 4 | 8 | 38
39 | 56 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) | 1 | CLOSED | 2022-04-29 22:30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 39
40 | 32 |  | Выполнить врезку DN80х25 в линию HTW-1472 на уч.2 | 4 | CLOSED | 2022-04-30 22:30 | 5 | 2 | 4 | 8 | 40
41 | 46 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 89-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту. Зазоры между опорой и направляющими <3мм. | 4 | CLOSED | 2022-05-01 22:30 | 2 | 2 | 1 | 8 | 41
42 | 13 |  | Состыковать трубопровод с блоком 033 (отметка по оси Y 137000) | 5 | CLOSED | 2022-05-02 22:30 | 7 | 2 | 2 | 8 | 42
43 | 22 |  | Опору поз.4 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.2 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 4 | CLOSED | 2022-05-03 22:30 | 5 | 2 | 2 | 8 | 43
44 | 41 |  | Предъявить подвижность опоры поз.2 (89-КП-АС21) на уч.3 (3-я по направлению оси Y). | 4 | CLOSED | 2022-05-04 22:30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 44
45 | 17 |  | Состыковать трубопровод с линиями LC-1411, LC-1414. | 2 | CLOSED | 2022-05-05 22:30 | 5 | 2 | 1 | 8 | 45
46 | 10 |  | Закончить монтаж линии (нет всех опор). | 1 | CLOSED | 2022-05-06 22:30 | 4 | 2 | 1 | 8 | 46
47 | 37 |  | Смонтировать линию | 5 | CLOSED | 2022-05-07 22:30 | 5 | 2 | 3 | 8 | 47
48 | 8 |  | Развернуть задвижку поз.6 на уч.1 в проектное положение | 4 | CLOSED | 2022-05-08 22:30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 48
49 | 16 |  | Демонтировать временную опору на уч.2 | 3 | CLOSED | 2022-05-09 22:30 | 1 | 2 | 2 | 8 | 52
50 | 43 |  | Смонтировать опоры поз.9 (ЛО-50-700), поз.10 (57КП-АС11); крепление U-образное поз.8 на уч.16 | 0 | CLOSED | 2022-05-10 22:30 | 6 | 2 | 1 | 8 | 52
51 | 17 |  | Трубопровод на уч.16 смонтирован с непроектным уклоном (отклонение от вертикали более 2 мм на метр длины трубопровода, в нарушение ТКП 45-3.05-167-2009 п.8.3.30) | 0 | CLOSED | 2022-05-11 22:30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 52
52 | 22 |  | Смонтировать проектную опору поз.10 (57-КП-АС11) на уч.17 | 2 | CLOSED | 2022-05-12 22:30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 52
53 | 45 |  | Опору поз.4 (направляющая опора 89-КП-АС21) на уч.6 смонтировать согласно проекту (1-ая по направлению оси Y). По факту обычная. | 3 | CLOSED | 2022-05-13 22:30 | 3 | 2 | 1 | 8 | 53
54 | 6 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.6 смонтировать согласно проекту (2-ая по направлению оси Y). По факту направляющая. | 1 | CLOSED | 2022-05-14 22:30 | 3 | 2 | 1 | 8 | 54
55 | 48 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.6 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 3 | CLOSED | 2022-05-15 22:30 | 5 | 2 | 2 | 8 | 55
56 | 34 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.10 (1-ая по направлению оси Y) приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | CLOSED | 2022-05-16 22:30 | 8 | 2 | 1 | 8 | 56
57 | 27 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.10 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 2 | CLOSED | 2022-05-17 22:30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 57
58 | 48 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 3 | CLOSED | 2022-05-18 22:30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58
59 | 49 |  | Смонтировать опоры поз.6 (ЛО-50-700), поз.4 (57КП-АС11); крепление U-образное поз.5 на уч.2. | 0 | CLOSED | 2022-05-19 22:30 | 3 | 2 | 1 | 8 | 59
60 | 24 |  | Устранить зазор между опорой поз.4 (57-КП-АС11) и подопорной конструкцией на уч.1. Подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. | 3 | CLOSED | 2022-05-20 22:30 | 5 | 2 | 3 | 8 | 60
61 | 21 |  | Опору поз.3 (опора 89-КП-АС21) на уч.1 смонтировать согласно проекту (1-ая по направлению оси Y). По факту направляющая. | 3 | CLOSED | 2022-05-21 22:30 | 2 | 2 | 1 | 8 | 62
62 | 7 |  | Дефектная опора поз.3 (89-КП-АС21) на уч.1 (3-я по направлению оси Y). Заменить. | 1 | CLOSED | 2022-05-22 22:30 | 5 | 2 | 3 | 8 | 62
63 | 16 |  | Опору поз.4 (неподвижная опора 89-КП-АС21) на уч.1 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 3 | CLOSED | 2022-05-23 22:30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 63
64 | 33 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 0 | CLOSED | 2022-05-24 22:30 | 2 | 2 | 1 | 8 | 64
65 | 23 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 3 | CLOSED | 2022-05-25 22:30 | 1 | 2 | 4 | 8 | 65
66 | 37 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.6 (89-КП-АС11) на уч.7 по всей площади опорной поверхности. | 2 | NOT_ACCEPTED |  | 2 | 2 | 1 | 8 | 66
67 | 22 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 4 | INITIATED |  | 2 | 2 | 3 | 8 | 67
68 | 4 |  | Обеспечить прилегание опоры поз.4 (направляющая опора 159-КП-АС21) на уч.7 (4-ая по направлению оси Y) по всей площади опорной поверхности. | 2 | VOID |  | 5 | 2 | 1 | 8 | 68
69 | 27 |  | Опору поз.5 (неподвижная опора 159-КП-АС21) на уч.6 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 0 | UNDER_REVIEW |  | 6 | 2 | 3 | 8 | 69
70 | 22 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 1 | VOID |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 55
71 | 13 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 3 | READY_FOR_REVIEW |  | 4 | 2 | 2 | 8 | 55
72 | 48 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 4 | NOT_ACCEPTED |  | 5 | 2 | 3 | 8 | 55
73 | 15 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 0 | INITIATED |  | 3 | 2 | 2 | 8 | 55
74 | 1 |  | Опору поз.6 (32-ХБ-А) на уч.5 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (большие отверстия в уголке). | 2 | INITIATED |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 55
75 | 22 |  | Смонтировать опору поз.5 (32-ТП-АС10), крепление Г-образное поз.7 на уч.7. | 2 | UNDER_REVIEW |  | 3 | 2 | 1 | 8 | 55
76 | 27 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 1 | VOID |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 55
77 | 48 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 3 | READY_FOR_REVIEW |  | 1 | 2 | 3 | 8 | 55
78 | 21 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 2 | NOT_ACCEPTED |  | 6 | 2 | 4 | 8 | 55
79 | 34 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 4 | INITIATED |  | 3 | 2 | 1 | 8 | 55
80 | 21 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 3 | INITIATED |  | 1 | 2 | 1 | 8 | 60
81 | 12 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 0 | UNDER_REVIEW |  | 8 | 2 | 1 | 8 | 60
82 | 5 |  | Срезать прихватки с опоры поз.7 (89-КП-АС21) на участке <2> (5-ая по направлению оси Y). | 2 | VOID |  | 5 | 2 | 2 | 8 | 60
83 | 54 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (57-КП-АС11) на уч.1 | 1 | READY_FOR_REVIEW |  | 3 | 3 | 3 | 8 | 60
84 | 18 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.1 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 2 | NOT_ACCEPTED |  | 2 | 3 | 1 | 8 | 60
85 | 43 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 4 | INITIATED |  | 3 | 3 | 1 | 8 | 60
86 | 33 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.5 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 5 | READY_FOR_REVIEW |  | 6 | 3 | 1 | 8 | 60
87 | 20 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 1 | NOT_ACCEPTED |  | 7 | 3 | 2 | 4 | 72
88 | 21 |  | Опору поз.4 (57-КП-АС11) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 3 | INITIATED |  | 6 | 3 | 2 | 4 | 72
89 | 29 |  | Все опоры на уч.6,7,10 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 4 | INITIATED |  | 5 | 3 | 4 | 4 | 72
90 | 47 |  | Выставить по центру подопорной конструкции опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.7 | 2 | UNDER_REVIEW |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 72
91 | 37 |  | Опору поз.6 (направляющая опора 57-КП-АС11) на уч.7 смонтировать согласно проекту. Зазоры между опорой и направляющими <3мм. | 4 | VOID |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 72
92 | 8 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (57-КП-АС11) на уч.10. | 0 | READY_FOR_REVIEW |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 72
93 | 4 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 2 | CLOSED | 2022-06-22 22:30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 72
94 | 55 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 3 | CLOSED | 2022-06-23 22:30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 72
95 | 23 |  | Опору поз.8 (усиленная опора 89-КХ-АС22) на уч.2 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88. По факту обычная. | 0 | CLOSED | 2022-06-24 22:30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 76
96 | 21 |  | Срезать прихватки с опоры поз.5 (89-КХ-АС21) на уч.6. | 0 | CLOSED | 2022-06-25 22:30 | 4 | 4 | 1 | 7 | 76
97 | 20 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 3 | CLOSED | 2022-06-26 22:30 | 5 | 4 | 2 | 7 | 76
98 | 32 |  | Предъявить подвижность опор поз.4 (89-КП-АС21) на уч.3,4. (Состыковать с блоком 10) | 2 | CLOSED | 2022-06-27 22:30 | 6 | 4 | 1 | 7 | 76
99 | 6 |  | Опору поз.8 (усиленная опора 89-КХ-АС22) на уч.2 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88. По факту обычная. | 4 | CLOSED | 2022-06-28 22:30 | 3 | 4 | 4 | 7 | 76
100 | 13 |  | Срезать прихватки с опоры поз.5 (89-КХ-АС21) на уч.6. | 1 | CLOSED | 2022-06-29 22:30 | 1 | 4 | 4 | 7 | 76
101 | 6 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 4 | CLOSED | 2022-06-30 22:30 | 8 | 4 | 2 | 7 | 76
102 | 13 |  | Опору поз.7 (неподвижная опора 159-КХ-АС11) на уч.1 приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 1 | CLOSED | 2022-07-01 22:30 | 1 | 4 | 2 | 7 | 79
103 | 41 |  | Опору поз.5 (159-КХ-АС11) на уч.1 (3-я в направлении оси Y) выставить по центру подопорной конструкции. | 0 | CLOSED | 2022-07-02 22:30 | 1 | 4 | 2 | 7 | 79
104 | 45 |  | Все подвижные опоры на уч.1,3,4 предъявить на отсутствие прихваток | 1 | CLOSED | 2022-07-03 22:30 | 6 | 4 | 2 | 7 | 79
105 | 18 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 1 | CLOSED | 2022-07-04 22:30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 79
106 | 22 |  | Согласно АН61 опору поз.7 (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 5 | CLOSED | 2022-07-05 22:30 | 2 | 4 | 1 | 7 | 79
107 | 32 |  | Согласно АН61 опору поз.4 на уч.19 (ближняя к уч.20) сделать подвижной. Смонтировать опору поз.4 и подопорную конструкцию поз.6 на уч.21. Опору поз.5 (л.5/5) (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. | 3 | CLOSED | 2022-07-06 22:30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 79
108 | 10 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток | 2 | CLOSED | 2022-07-07 22:30 | 1 | 4 | 1 | 7 | 79
109 | 27 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 1 | CLOSED | 2022-07-08 22:30 | 3 | 4 | 1 | 7 | 79
110 | 42 |  | Опору поз.6 (159-КП-АС21) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 2 | NOT_ACCEPTED |  | 6 | 4 | 2 | 7 | 79
111 | 52 |  | Опору поз.5 (159-КП-АС21) на уч.1,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. | 4 | INITIATED |  | 5 | 4 | 1 | 7 | 79
112 | 30 |  | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.4. | 1 | INITIATED |  | 1 | 4 | 3 | 7 | 79
113 | 2 |  | Сварку между опорой поз.10 (219-КП-АС21) на уч.13 (ближняя к бл.009) и подкладной пластиной срезать, подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. | 3 | UNDER_REVIEW |  | 5 | 4 | 2 | 7 | 79
114 | 8 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. | 3 | CLOSED | 2022-07-13 22:30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 79
115 | 58 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 273-КП-АС22 (3шт.). | 2 | CLOSED | 2022-07-14 22:30 | 3 | 4 | 2 | 7 | 79
116 | 22 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 5 | CLOSED | 2022-07-15 22:30 | 1 | 4 | 1 | 7 | 79
117 | 6 | Блок 002 | Смонтировать проектную опору поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к уч.2) |  | CLOSED | 2022-07-16 22:30 | 7 | 5 | 3 | 6
118 | 28 | Блок 003 | Срезать прихватки с опоры поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к бл.008). Устранить зазор между опорой и подопорной конструкцией. Опору выставить по центру подопорной конструкции. |  | CLOSED | 2022-07-17 22:30 | 5 | 5 | 1 | 6
119 | 13 | Блок 004 | Опору поз.3 (108-КП-АС21) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  | CLOSED | 2022-07-18 22:30 | 6 | 5 | 2 | 6
120 | 23 |  | Состыковать трубопровод с блоком 010. | 4 | CLOSED | 2022-07-19 22:30 | 7 | 5 | 1 | 6 | 60
121 | 2 |  | Состыковать трубопровод с блоком 011. | 2 | CLOSED | 2022-07-20 22:30 | 2 | 5 | 2 | 6 | 62
122 | 20 |  | Демонтировать временные опоры (доски) на уч.2 | 0 | CLOSED | 2022-07-21 22:30 | 5 | 5 | 2 | 6 | 62
123 | 38 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 426-КП-АС22 (3шт.). | 0 | CLOSED | 2022-07-22 22:30 | 1 | 5 | 3 | 6 | 63
124 | 44 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. | 3 | CLOSED | 2022-07-23 22:30 | 5 | 5 | 1 | 6 | 64
125 | 32 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 1 | CLOSED | 2022-07-24 22:30 | 7 | 6 | 4 | 5 | 65
126 | 37 |  | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.3. | 3 | CLOSED | 2022-07-25 22:30 | 1 | 6 | 2 | 5 | 66
127 | 37 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 3 | CLOSED | 2022-07-26 22:30 | 5 | 6 | 2 | 5 | 77
128 | 13 |  | Срезать прихватки с опоры поз.4 (89-КП-АС21) на уч.6 | 4 | CLOSED | 2022-07-27 22:30 | 1 | 6 | 1 | 5 | 77
129 | 31 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 2 | CLOSED | 2022-07-28 22:30 | 1 | 6 | 3 | 5 | 77
130 | 30 | Блок 002 | Состыковать трубопровод с блоком 012 (отметка по оси Х 90000). |  | CLOSED | 2022-07-29 22:30 | 3 | 6 | 2 | 5
131 | 34 | Блок 003 | Состыковать трубопровод с блоком 012(отметка по оси Х 100000). |  | CLOSED | 2022-07-30 22:30 | 1 | 6 | 1 | 5
132 | 27 | Блок 004 | Состыковать трубопровод с линией RO1-2020 |  | CLOSED | 2022-07-31 22:30 | 5 | 6 | 2 | 5
133 | 20 | Блок 005 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  | CLOSED | 2022-08-01 22:30 | 5 | 6 | 3 | 5
134 | 41 |  | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. | 1 | CLOSED | 2022-08-02 22:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 64
135 | 7 |  | Состыковать трубопровод с блоком 012. | 0 | CLOSED | 2022-08-03 22:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 64
136 | 33 |  | Состыковать трубопровод с линией RO1-3020 | 3 | CLOSED | 2022-08-04 22:30 | 5 | 7 | 3 | 6 | 64
137 | 32 |  | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). | 0 | CLOSED | 2022-08-05 22:30 | 8 | 7 | 3 | 6 | 64
138 | 2 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  | CLOSED | 2022-08-06 22:30 | 4 | 7 | 3 | 6
139 | 6 | Блок 005 | Дефектная опора поз.3 (108-КП-АС21) на уч.1 (ближняя к уч.10). Заменить. |  | CLOSED | 2022-08-07 22:30 | 5 | 8 | 4 | 6
140 | 2 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | CLOSED | 2022-08-08 22:30 | 5 | 8 | 1 | 6
141 | 60 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | CLOSED | 2022-08-09 22:30 | 2 | 8 | 3 | 6
142 | 28 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | CLOSED | 2022-08-10 22:30 | 2 | 9 | 1 | 3
143 | 17 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | CLOSED | 2022-08-11 22:30 | 5 | 9 | 1 | 3
144 | 8 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | VOID |  | 6 | 9 | 2 | 3
145 | 48 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | READY_FOR_REVIEW |  | 7 | 9 | 2 | 3
146 | 10 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | NOT_ACCEPTED |  | 2 | 9 | 2 | 3
147 | 40 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | INITIATED |  | 5 | 9 | 3 | 3
148 | 8 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | CLOSED | 2022-08-16 22:30 | 1 | 9 | 3 | 3
149 | 15 | Блок 005 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | CLOSED | 2022-08-17 22:30 | 3 | 9 | 3 | 3
150 | 47 | Блок 005 | Опору поз.5 (159-КХ-АС11) на уч.1 (3-я в направлении оси Y) выставить по центру подопорной конструкции. |  | UNDER_REVIEW |  | 1 | 9 | 3 | 3
151 | 22 | Блок 005 | Все подвижные опоры на уч.1,3,4 предъявить на отсутствие прихваток |  | VOID |  | 4 | 9 | 4 | 3
152 | 51 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 2 | 10 | 3 | 3
153 | 31 | Блок 005 | Согласно АН61 опору поз.7 (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  | NOT_ACCEPTED |  | 5 | 10 | 4 | 3
154 | 38 | Блок 005 | Согласно АН61 опору поз.4 на уч.19 (ближняя к уч.20) сделать подвижной. Смонтировать опору поз.4 и подопорную конструкцию поз.6 на уч.21. Опору поз.5 (л.5/5) (неподвижная опора 89-КП-АС21) приварить к трубопроводу и подопорной конструкции согласно ТУ к проекту. |  | INITIATED |  | 1 | 10 | 3 | 3
155 | 15 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток |  | UNDER_REVIEW |  | 3 | 10 | 2 | 3
156 | 36 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | VOID |  | 5 | 10 | 4 | 3
157 | 50 | Блок 005 | Опору поз.6 (159-КП-АС21) на уч.7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 7 | 10 | 1 | 3
158 | 11 | Блок 005 | Опору поз.5 (159-КП-АС21) на уч.1,7 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  | NOT_ACCEPTED |  | 7 | 10 | 1 | 3
159 | 2 | Блок 005 | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.4. |  | INITIATED |  | 7 | 10 | 1 | 3
160 | 28 | Блок 005 | Сварку между опорой поз.10 (219-КП-АС21) на уч.13 (ближняя к бл.009) и подкладной пластиной срезать, подкладную пластину приварить к подопорной конструкции. |  | UNDER_REVIEW |  | 1 | 10 | 1 | 3
161 | 22 | Блок 005 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  | VOID |  | 1 | 10 | 3 | 3
162 | 14 | Блок 005 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 273-КП-АС22 (3шт.). |  | READY_FOR_REVIEW |  | 8 | 10 | 1 | 3
163 | 44 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | NOT_ACCEPTED |  | 1 | 10 | 1 | 3
164 | 39 | Блок 005 | Смонтировать проектную опору поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к уч.2) |  | UNDER_REVIEW |  | 5 | 10 | 1 | 3
165 | 21 | Блок 005 | Срезать прихватки с опоры поз.3 (219-КП-АС21) на уч.3 (ближняя к бл.008). Устранить зазор между опорой и подопорной конструкцией. Опору выставить по центру подопорной конструкции. |  | VOID |  | 8 | 10 | 2 | 3
166 | 23 | Блок 005 | Опору поз.3 (108-КП-АС21) на уч.4 приварить к трубопроводу согласно ТУ к проекту. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 2 | 10 | 1 | 3
167 | 30 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 010. |  | NOT_ACCEPTED |  | 5 | 10 | 4 | 3
168 | 22 | Блок 005 | Состыковать трубопровод с блоком 011. |  | INITIATED |  | 1 | 10 | 4 | 3
169 | 15 | Блок 006 | Демонтировать временные опоры (доски) на уч.2 |  | UNDER_REVIEW |  | 6 | 10 | 2 | 3
170 | 36 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 426-КП-АС22 (3шт.). |  | VOID |  | 5 | 10 | 4 | 3
171 | 29 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 5 | 10 | 3 | 3
172 | 37 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | NOT_ACCEPTED |  | 3 | 10 | 1 | 3
173 | 31 | Блок 006 | Демонтировать временное крепление трубопровода на уч.3. |  | INITIATED |  | 5 | 10 | 3 | 3
174 | 1 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | UNDER_REVIEW |  | 5 | 10 | 1 | 3
175 | 38 | Блок 006 | Срезать прихватки с опоры поз.4 (89-КП-АС21) на уч.6 |  | VOID |  | 6 | 10 | 1 | 3
176 | 31 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 3 | 10 | 1 | 3
177 | 38 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012 (отметка по оси Х 90000). |  | NOT_ACCEPTED |  | 8 | 10 | 3 | 3
178 | 50 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012(отметка по оси Х 100000). |  | INITIATED |  | 7 | 10 | 1 | 3
179 | 44 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с линией RO1-2020 |  | UNDER_REVIEW |  | 2 | 10 | 2 | 3
180 | 18 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  | VOID |  | 5 | 10 | 1 | 3
181 | 17 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 4 | 10 | 3 | 3
182 | 31 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | NOT_ACCEPTED |  | 2 | 10 | 2 | 3
183 | 38 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с линией RO1-3020 |  | UNDER_REVIEW |  | 3 | 10 | 4 | 3
184 | 54 | Блок 006 | Предъявить на соответсвие проекту правильность монтажа неподвижных опор 108-КП-АС21 (3шт.). |  | VOID |  | 5 | 10 | 3 | 3
185 | 32 | Блок 006 | Все подвижные опоры предъявить на отсутствие прихваток. |  | READY_FOR_REVIEW |  | 6 | 10 | 3 | 3
186 | 23 | Блок 006 | Дефектная опора поз.3 (108-КП-АС21) на уч.1 (ближняя к уч.10). Заменить. |  | NOT_ACCEPTED |  | 1 | 10 | 3 | 3
187 | 50 | Блок 006 | Состыковать трубопровод с блоком 012. |  | INITIATED |  | 3 | 10 | 1 | 3
188 | 18 | Блок 006 | Опору поз.4 (57-ХБ-А) на уч.3 смонтировать согласно ОСТ 36-146-88 (не хватает гаек с одной стороны, зачистить от окалины уголок в месте крепления). |  | UNDER_REVIEW |  | 4 | 10 | 3 | 3

## ведомость
id | number | name | description | project_id
1 | 44884 | Ведомость ПНУ |  | 8
2 | 72516 | Ведомость ПНУ |  | 8
3 | 24111 | Ведомость ПНУ |  | 8
4 | 31673 | Ведомость ПНУ |  | 8
5 | 33485 | Ведомость ЦЕХ | для приема дизеля | 8
6 | 57159 | Ведомость ЦЕХ | для приема дизеля | 8
7 | 65362 | Ведомость ЦЕХ | для обкатки компрессора | 8
8 | 83549 | Ведомость ЦЕХ |  | 8
9 | 86616 | Ведомость ПАиС | поверка приборов | 8
10 | 20492 | Ведомость ПАиС | сдача уровнемерных колонок | 8